汨罗市2017年二季度第一次建筑工程质量和安全检查项目基本情况汇总表

| 序号 | 工程所在地 | 进度 | 工程名称 | 相关责任主体及责任人 | 存在的主要问题 | 拟处罚建议 | 复查整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汨罗市友谊河南路鲁师坝 | 5#8#栋主体6#7#栋地下室 | 港鑫龙城5#—8#栋及幼儿园 | 福建惠东建筑工程有限公司 李强 | 安全方面：1、南向围挡不到位。2、材料堆场荷载未限载，无防雨防锈措施。3、安全标语、标志、标牌危险源识别牌设置不到位。4、现场消防应急救援设施设置不到位。5、脚手架立杆间距、转角处、支字斜撑设置不到位。6、工字钢限位木楔，端部钢丝绳限位不到位，7、钢丝绳不受力设置不规范。8、支模架上部自由高度超标，扫地杆立杆设置不到位。9、高处作业不按要求使用安全带。10、临边洞口防护不到位，11、施工用电乱拉乱接，开关箱内设置不到位。12、塔式起重机未使用登记证。13脚手架离墙间距过大，脚手板，当脚板设置不到位。 质量方面：1、未做质量通病的防治及质量标准化公示标牌。2、8#栋模板缺少扫地杆，稳定性不够，现场楼梯施工工缝留置不符合规范要求，现浇楼板钢筋间距过大。3、6#栋部分梁柱交接处节点核心部位箍筋加密区箍筋间距不符合设计规范要求。4、管理人员未配备胸牌。5、后浇带施工缝留置不规范。6、阳台抗倾柱底部未预埋钢板。 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》（201704200102），已下达《建设工程施工质量隐患整改通知书》（201704200101） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 2 | 汨罗市 川山坪镇 | 主体 | 高坊卫生院综合楼 | 岳阳湘天建筑工程有限公司 吴忠 | 安全方面：施工现场临时施工用电配电箱漏电保护器动作时间参数不符合要求；施工临边防护不到位；口头要求施工单位立即整改 人员到岗情况：施工单位：项目经理、技术负责人、安全员均不在岗， 监理单位：总监、监理员均不在岗。 施工现场无任何质量安全资料 |  | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 3 | 汨罗市高泉南路西延线 | 主体+装饰 | 汨罗市茶园安置小区一期 | 汨罗市金峰建筑工程有限公司 任勇军 | 安全方面：1、现场材料堆放不整齐，钢筋无防水防锈，安全标语标志标牌悬挂不齐全。2、脚手架转角处立杆缺少作业层首层脚手板未满铺、水平安全网、外立面密目安全网、斜杆设置不到位，挑架立杆悬空钢丝绳未受力，固定压环木楔缺失。3、支模架立杆悬空上部自由高度过大，剪刀撑设置不到位。4、临边洞口防护不到位，卸料平台搭设不规范。5塔式起重机三证未悬挂，一机、一闸、一漏、一箱设置不达标PE线未连接设备外壳。 质量方面：1、钢筋工程：框架柱节点部位箍筋间距不符合设计要求，主次梁交接处抗剪箍筋间距不符合设计要求，框架梁柱箍筋加密区长度达不到设计要求2、模板工程：1#2#栋支模架缺少扫地杆及纵横向水平杆稳定性不够。 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》(2017042101), 已下达《建设工程施工质量隐患整改通知书》(2017042101) | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 4 | 汨罗市劳动南路 | 主体 | 富城国际二期3#4#栋 | 汨罗市建筑安装公司 杨兵 | 安全方面：1、楼层、作业层及卸料平台临边防护不到位；2、悬挑架末端未设置锚固环，末端锚固环未设置防侧滑木楔；3、4#栋物料提升机未按规范拆除至30m以内。 质量方面：1、部分砖砌体砌筑平整度不够，砂浆饱满度不够，有透亮现象。2、剪立墙边门洞过梁搭接长度不满足规范要求，应采用植筋现浇过梁。3、窗户窗台高度不满足强制性标准。4、室内剪立墙及水泥空心砖间墙粉刷前拉毛施工工艺不符合规范要求。 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》(2017041201), 已下达《建设工程施工质量隐患整改通知书》(2017041201) | 经复查已基本整改到位。 |
| 5 | 汨罗市汨罗镇 | 装饰 | 汨罗市社会福利院老年养护暨培训综合楼 | 湖南中利建设工程有限公司 何英杰 | 安全方面：1、防护棚设置不规范。2、脚手架少斜撑 质量方面：管道未穿套管 |  | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 6 | 汨罗市沿江大道 | 装饰 | 诉讼服务中心 | 湖南华建建筑工程有限公司 杨浩 | 安全方面：1、楼梯防护设置不规范。2、脚手架少斜撑 质量方面：1、楼面防水层设置不符合标准 |  | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 7 | 汨罗市智峰乡 |  | 智峰乡卫生院综合楼 | 湖南华彩建设工程有限公司 陈思 | 安全方面：1、安全警示标牌未悬挂到位，未悬挂五牌一图，2、现场施工人员有未佩戴安全帽现象，3、施工用电未按TN-S系统配置，4、施工道路未硬化。 质量方面：1、个别地圈梁钢筋水平腰筋未绑扎，钢筋保护层厚度不够，2、柱筋在土方回填时有破损现象，3、浇筑地基梁前应校对梁底模平整度及标高。 人员到岗情况：现场监理人员不在岗，施工单位关键岗位人员配置不到位。 | 已下达《建设工程施工安全整改通知书》（2017042401） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 8 | 汨罗市三江镇 | 基础 | 三江镇中心小学幼教楼 | 湖南华建建筑工程有限公司 李智勇 | 安全方面：1、外架与支模架相连，未形成独立系统，连墙件设置不规范，应预埋钢管，剪刀撑数量不足，脚手板未满铺固定；2、围挡未连续设置，现场警示标牌不够，施工道路未硬化，六牌二图缺失；3、楼层、楼梯临边防护缺失，施工入口未设置门头，临路侧未封闭作业；4、支模架无扫地杆，存在将顶托作底座使用的现象；5、施工用电未按TN-S系统配置、6、物料提升机安全防护措施不到位，未备案未检测，未办理使用登记。 质量方面：1、现场无同条件试块，2、梁柱相接部位、梁板底砼有蜂窝麻面现象，局部砼有露筋现象。 | 已下达《建设工程施工安全整改通知书》（2017042402） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 9 | 汨罗市三江镇 | 基础 | 三江镇落马小学教学楼 | 岳阳市鸿基建筑工程有限公司 蒋杰 | 安全方面：1、施工用电未按TN-S系统配置，未实行“一机一闸一漏一箱”2、施工现场未实行封闭式作业，未悬挂安全警示标牌，未悬挂五牌二图，施工道路未硬化，未做施工门头；3、物料提升机未检测未备案，未办理使用登记；4、外脚手架搭设须对垫层进行硬化（食堂） 质量方面：1、支模架有顶托当底座使用的现象，扫地杆高度过高，立杆步距设置较大，2、楼梯预埋筋留置位置不正确，3、施工现场未见同条件试块。 | 已下达《建设工程施工安全整改通知书》（2017042403） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 10 | 汨罗市屈子祠镇 | 装饰 | 屈子书院一期 | 湖南六建装饰建设有限公司 袁常艳 | 安全方面：1、屋脊安装无专项施工方案，现场施工人员安全防护不到位；2、油漆施工作业区消防设置不到位，施工人员有吸烟现象。 | 已下达《建设工程施工安全整改通知书》（2017042101） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 11 | 汨罗市屈子祠镇 | 基础 | 屈子祠镇机关五小 | 湖南志鸿景观建筑工程有限公司 唐福荣 | 安全方面：1、施工用电电线铺设不规范有架空现象。2、物料提升机未备案，未检测，未办理使用登记，且是禁用设备。3、外架搭设无扫地杆、地面未硬化（基础地面）剪刀撑连墙件设置不到位。4、支模架与外架相连无扫地杆，上部横杆自由高度过大，立杆加强连接方式不对。5、未设置双层安全防护通道，外架安全网悬挂部到位，施工现场缺失安全禁示标牌，楼层无临边防护楼梯及楼板水平洞口无防护。 质量方面：1、施工现场无同条件试块，钢筋电渣压力焊施工工艺不符合规范要求。2、砼构件有蜂窝麻面现象二层楼面现浇平整度不够。3、未办理施工许可证，未同步施工资料。4施工单位监理单位人证不符。 | 已下达《建设工程施工安全整改通知书》（2017042001） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 12 | 汨罗市桃林寺镇 | 基础 | 桃林新和小学教学楼 | 湖南华彩建设工程有限公司 郭周君 | 安全方面：1、施工现场未实行封闭式围挡作业。2、施工现场未悬挂安全警示标牌。3施工单位岗位人员配备不到位，监理在岗。 | 已下达《建设工程施工安全整改通知书》（2017042001） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 13 | 汨罗市大荆镇 | 主体 | 大荆中学学生宿舍 | 湖南广厦建筑工程有限公司 刘哲文 | 安全方面：1、临时施工用电未按“TN-S”系统规范设置。1、施工作业区围挡不严实。3、未设置施工安全通道，未悬挂安全警示标牌。4、施工现场材料堆放零乱，缺失六牌二图，资料未与施工同步，未办理施工许可证。 质量方面：1、构造柱未留置马牙槎，拉结筋间距过大，长度、弯钩不符合要求。2、施工现场无同条件。3、楼梯梯段施工缝位置应置于梯段1/3位置。 | 已下达《建设工程施工安全整改通知书》（2017042404） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 14 | 汨罗市弼时镇 | 路面 | 长沙经开区汨罗产业园道路工程 | 湖南兴旺建设集团 李松强 | 施工现场情况：无施工人员施工，未发现明显的质量安全问题。 人员到岗情况：施工单位：项目经理不在岗，技术负责人、安全员在岗，监理单位：总监、监理员均在岗。 |  | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 15 | 汨罗市弼时镇 | 装饰主体 | 长沙经开区汨罗产业园工业地产一期-D地块、B地块 | 湖南第五工程有限公司 邵旗锋 | 安全方面：施工现场部分洞口临边防护不到位，口头交代施工单位立即整改。 无施工许可 |  | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 16 | 汨罗市黄柏镇 | 装饰 | 鼎胜花园住宅楼 | 湖南威利建设工程有限公司 刘德 | 安全方面：1、物料提升机未备案、未检测、未办理使用登记，要求施工单位立即停止使用；2、脚手架连墙件数量偏少，作业层临边防护不到位，未设置挡脚板；3、施工临时用电未按“TN-S”系统规范设置；4、施工现场安全资料不完善。 人员到岗情况：施工单位：项目经理在岗， 技术负责人、安全员不在岗。监理单位：总监、监理员均不在岗。 | 已下达《建设工程施工安全隐患停工通知书》(201704200202)，责令施工单位对施工现场存在的安全隐患在通知下发后10日内整改到位。 | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 18 | 汨罗市黄柏镇 | 主体 | 黄柏小学综合楼 | 湖南中真建设有限公司 李汨 | 安全方面：1、施工现场材料堆放凌乱；2、未设置安全通道；3、脚手架未与施工进度同步；4、物料提升机未备案、未检测、未办理使用登记；5、施工用电未按 TN-S” 系统规范设置 人员到岗情况：施工单位：项目经理、技术负责人、安全员均不在岗， 监理单位： 总监、监理员不在岗。 施工现场无任何质量安全资料 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》(201704200203)，责令施工单位对施工现场存在的安全隐患在通知下发后5日内整改到位。 | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 19 | 汨罗市川山坪镇 | 桩基 | 职业中专学校生产性实训基地 | 湖南汉昌建筑工程有限公司 袁荣 | 1、未取得建筑工程施工许可证，要求施工单位在取得施工许可证之前，不得擅自施工 人员到岗情况：施工单位：项目经理、技术负责人不在岗，安全员在岗。监理单位：总监不在岗，监理员在岗。 无施工许可证 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》(201704250201)，责令施工单位对施工现场存在的安全隐患在通知下发后10日内整改到位。 | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 20 | 汨罗市新市镇 | 装饰 | 振纲铝业公司办公楼 | 湖南晨光建筑工程有限公司 刘召平 | 安全方面：1、连墙件数量偏少，西向连墙件缺失。2、楼层伸缩缝未做水平防护，楼梯休息平台未做临边防护；3、卸料平台搭设不规范与外脚手架混搭，无限载标识；4、施工临时用电未按TN-S系统规范设置，乱接乱搭现象严重；5、塔吊与物料提升机未办理使用登记；6、施工现场无任何安全技术档案；7、施工单位关键岗位人员未到岗； 人员到岗情况：施工单位：项目经理、技术负责人不在岗， 安全员在岗 监理单位：总监、监理员在岗。 无施工许可证、施工现场无任何质量安全资料 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》(201704240201)，责令施工单位对施工现场存在的安全隐患在通知下发后7日内整改到位。 | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 21 | 汨罗市 新市镇 | 装饰 | 湖南汨罗工业园龙舟北路标准厂房 | 湖南华建建筑工程有限公司 刘召平 | 施工现场情况：施工现场无人员施工 人员到岗情况：施工单位： 项目经理在岗， 技术负责人、安全员不在岗。监理单位： 总监不在岗， 监理员在岗。 |  | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 22 | 汨罗市川山坪镇 | 主体 | 川山坪中学综合楼 | 湖南三益建设工程有限公司 彭冠 | 施工现场情况：施工现场材料堆放凌乱，临边防护不到位，口头交代施工单位立即整改。 人员到岗情况：施工单位： 项目经理在岗， 技术负责人、安全员 不在岗。监理单位：总监、监理员均不在岗。 |  | 已回复，经复查已基本整改到位。 |
| 23 | 汨罗市川山坪镇 | 主体 | 高坊中学公租房 | 湖南明腾建筑工程有限公司 李俊 | 安全方面：1、脚手架未与施工进度同步，连墙件设置偏少；2、物料提升机未备案，未检测，未办理使用登记；3、施工现场无安全保障资料； 人员到岗情况：施工单位：项目经理、安全员不在岗，技术负责人在岗， 监理单位：总监、监理员均不在岗。 施工现场无任何质量安全资料 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》(201704240202)，责令施工单位对施工现场存在的安全隐患在通知下发后7日内整改到位。 | 整改期限到期未回复。 |
| 24 | 汨罗市汨罗江大道与Ｇ204相交处西北角 | 主体 | 汨罗市汽车站（城市停车场）一期 | 汨罗市建筑总公司 张怡煌 | 安全方面：1、大门设置不规范，应为不低于1.8m板式大门，围挡设置不规范，临街面应设置为不低于2.5m砖砌围墙。2、施工现场道路，破损严重，有积水，材料堆放不整齐现场安全标语、标志、标牌设置不到位。3、脚手架搭设不规范与支模架混搭，支模架立杆自由高度过大，剪刀撑设置不达标4、临边洞口通道口防护不到位，5、PE线设置不规范，开关箱设置不达标漏洞参数不匹配电线乱拉乱接6、塔式起重机三证不齐全。7、施工机具防护棚未搭设公用开关箱外壳接地不规范。 质量方面：1、各方参建主体管理人员胸牌未配备，2、主次梁交接处抗剪箍筋向距不符合设计要求，3、框架梁柱交接处节点核心部位箍筋加密区箍筋间距不符合设计要求4、后浇带施工缝留置不符合规范要求。5、地下室外墙防水层的保护层未按设计图纸施工，不符合设计规范要求。 | 已下达《建设工程施工安全隐患整改通知书》（201704200102），已下达《建设工程施工质量隐患整改通知书》（201704200102） | 已回复，经复查已基本整改到位。 |