汨环评批〔2018〕017号

关于汨罗市长虹加油站建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市长虹加油站：

你单位《关于申请批复<汨罗市长虹加油站建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位投资500万元（其中环保投资11.5万元）,在我市罗江镇红花开发区107国道旁建设长虹加油站建设项目。该项目主要建设内容包括加油棚、站房、辅助用房（包括食堂及宿舍）、公共卫生间、罐区等，占地面积1750平方米，建筑面积1050平方米，设30m3地埋燃油卧式储罐4个（其中汽油储罐2个，柴油储罐2个）、双枪加油机4台，配套建设配电、消防、给排水、油气回收、采暖通风等设施，年供应成品油2000吨（其中0＃柴油1000吨、92#汽油600吨、95#汽油400吨）。根据你单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市长虹加油站建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合产业政策和当地规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目地埋燃油卧式储罐为单层油罐，须严格按照环境保护部办公厅《关于印发〈加油站地下水污染防治技术指南（试行）〉的通知》（环办水体函〔2017〕323号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）的要求设置防渗池，防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇铸，确保符合《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定；防渗池内设置隔池，一个隔池内的油罐不多于两座，防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不小于500mm；防渗池上部须采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施，内表面须衬玻璃钢或其他材料防渗层，池内空间采用中性沙回填；埋地加油管道全部采用双层管道，防渗池和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，并要求设置检测立管和地下水监测；每隔3年采用干洗法对油罐进行一次清洗，清洗过程中无废水产生；地面清洁采用人工拖洗方式，对有重油污的地方使用消防沙浸渍清扫后再进行拖洗，初期雨水和地面冲洗废水收集经隔油、沉淀处理后，用于站区冲洗回用或绿化浇灌，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边菜地、林地施肥灌溉，不外排；按“雨污分流、污污分流”原则建设雨水、含油污水和生活污水管网,危险废物暂存场所、废水处理设施及配套管网须采取防雨防漏防渗漏，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。
2、切实做好大气污染防治工作。配套安装由卸油油气回收系统、汽油密闭储存和加油油气回收系统组成的油气回收系统；卸油全过程密闭作业，油罐内油气通过卸油油气回收系统重新输送回油罐车内，带回油库回收处理，防止油罐大呼吸损失的油气对周边环境造成污染；加油过程规范操作，防止跑冒滴漏，在油罐和自封式加油枪之间设置加油油气回收系统，将油箱口散逸的油气回收输送至油罐，最大限度减少油气挥发；尽量保持储油罐体温度稳定，尽可能减少油罐小呼吸造成的油气损失；汽油密闭储存，地埋式储油罐和物料输送设备必须选用密封性良好的阀门、泵、法兰和垫片，定期检测和维护，防止泄露和能够避免的挥发；应急备用电源使用柴油发电机，发电机废气经自带的干式烟气净化器处理达标后引至屋顶排放；通过强化密闭性能检测、提高油气回收效率、及时清理地面积尘、加强站区及周边绿化等措施，确保无组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值的要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声和防爆型的先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，进一步加强站区和周边的绿化，确保产生的噪声不会对周边住户的正常生产生活造成影响；临近107国道的东侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、规范固体废物的暂存处置。干法清洗油罐产生的废油、油泥和隔油池收集的含油污泥、加油枪每年更换的废过滤器滤芯等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交具备相关资质的单位利用处置；混入生活垃圾的含油抹布、手套与生活垃圾一起交由当地环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和总量控制。加强内部环境管理，明确专人负责，制定安全生产和环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs0.7t/a，排污权可通过初始分配或者交易方式获得。
6、高度重视风险防范和应急处置。牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，扎实做好防火、防雷、防漏、防电等工作，防范因管理不到位可能导致的泄漏、火灾、爆炸等各类安全生产事故和突发环境事件；加油站内设置明显警示标志，严禁吸烟和动用明火，加油区禁止使用移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花；规范建设事故收集池、收集沟、排水管道和截止阀等及时收集泄漏油类和消防废水的应急设施，防止消防废水和泄漏油类对周边环境造成污染；储油罐外表面防腐设计须符合《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH302）的有关规定，防腐等级不低于加强级，埋地钢质管道外表面的防腐设计符合《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447）的有关规定；在储油罐周围修建不低于1米的防油堤，防止发生意外事故时成品油渗漏造成大面积的环境污染；加油站内设消防沙池、消防水池和事故应急池，加油装置须符合防火防爆要求，储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做防渗防腐处理；作业区域地面硬化，采取措施确保液位监测系统、卸油防溢阀、检测立管和地下水监测井等的正常使用，确保不会有残留油品渗入地下的情况发生；编制突发环境事件应急预案，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你单位在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

汨罗市环境保护局　　

2018年2月23日　

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司
6

